## Sheet1
Location | Type | Expected Pressure [bar] | Process Pressure [bar] | Acceptable range [bar] | QTY
Phase 1 (Dresser Valves)
HP DRUM A | 1727WB-2-S-100-F3-WSC | 117.2 | 87 | 116.0 - 118.4 | 2
HP DRUM B | 1737WB-2-S-100-F3-WSC | 120.7 | 90.2 | 119.5 - 121.9 | 2
S H | 1727WE-2-S-100-F3-WSC | 113.1 | 80.2 | 112.0 - 114.2 | 2
IP DRUM | 2765B-1-XL-WSC-RL | 24.5 | 19 | 23.8 - 25.2 | 2
IP HEADER | 2745B-1-XL-WSC-RL | 22.1 | 13.3 | 21.4 - 22.8 | 2
LP DRUM.A | 1811MB-0-3X1-22-WSC | 10.3 | 6.5 | 10.0 - 10.6 | 2
LP DRUM.B | 1811PB-0-3X1-22-WSC | 10.6 | 6.5 | 10.3 - 10.9 | 2
Phase 2 (Dresser Valves)
HP DRUM A | 1737WB-2-S-X1-T15-F1-RL-CLS | 114 | 83 | 112.9 - 115.1 | 2
HP DRUM B | 1737WB-2-S-X1-T15-F1-RL-CLS | 117 | 85 | 115.8 - 118.2 | 2
HP MAIN PIPE | 1737WE-2-S-108-F1-RL-CLS | 110 | 78 | 108.9 - 111.1 | 2
IP FEED WATER | 1912-00DC-2-CC-MS-33-RF-LA | 50 | 27 | 49.3 - 50.7 | 2
IP DRUM | 1811LB-0-3X1-22-CLS | 21.3 | 11 | 20.6 - 22 | 2
IP MAIN PIPE | 1811LB-0-3X1-22-CLS | 19 | 10 | 18.4 - 19.6 | 2
LP DRUM | 1905-00LC-1-CC-TD-33-RF-SS-HP | 8.6 | 1.2 | 8.3 - 8.9 | 2
DA | 1905-00LC-1-CC-TD-34-RF-SS-HP | 8.6 | 1.2 | 8.3 - 8.9 | 2
COND. MAIN PIPE | 1910-30HC-1-CC-MS-33-RF-LA | 33.5 | 19 | 32.8 - 34.2 | 2